## Sheet1
Предемер радова на смањењу испарења из кухиње ресторана Абердарева
редни број | Опис | Јединица мере | Количина (материјал) | Количина (рад) | Јединична цена (материјал) | Јединична цена (рад) | Укупно
1 | Набавка испорука и монтажа неповратне клапне модел JCA-1100 N или одговарајућа | комада | 1 | 1
2 | Набавка, испорука и монтажа електростатичке филтерске јединице са предфилтером и постфилтером за пречишћавање честица уља, дима, масноће из кухињских испарења, са одговарајућим атестом, тип: ESP 6000 ЕI, S&P - Шпанија или одговарајући, следећих карактеристика: максимални проток 2,8 m3/s; напајање 220/240V 50Hz 1Ph, ел.снага 50W, максимална амбијентална температура 56 C, макс.влажност 75%, димензије 1800x630x640 mm, маса 85 kg, поцинковани челик бојен епоxy бојом, ЕФИКАСНОСТ 98%, | комада | 1 | 1
3 | Набавка, испорука и монтажа неутрализаторa мириса UV-C 6000 или одговарајући уређај технологије краткоталасног ултраљубичастог зрачења за активну хемијску филтрацију, пречишћавање и одоризацију непријатних мириса и штетних гасова (HCL,SOx, NOx, SO2...) из загађеног ваздуха из кухињског блока. проток до 10000 m3/h; | комада | 1 | 1
4 | Набавка, испорука и монтажа материјала за каналски развод ваздуха од челичног поцинкованог лима дебљине B=1.0 mm, спајање MEC прирубницама, угловима, челичним кламфама, дебљина цинкованог слоја мин. 175 gr/m2, лимени канали и фазонски комади фалцовани Pitsbourg фалцом,у комплету са елементима за качење и спајање канала, висилицама, типловима и остали потрошни материјал, обрачун по килограму уграђеног материјала | kg | 650 | 650
5 | Набавка, испорука и монтажа противпожарне заштита канала вентилације кухињког одвода облагањем плочама од TP вуне Conlit, за отпорност у пожару 120 минута, у свему према Извештају о испитивању по стандарду СРПС ЕН 1366-1 (пожар споља/пожар унутар канала), издатим од стране акредитоване лабораторије са решењем Министарства грађевинарства РС, систем заштите фирме "Топеко" / "Роцкwоол" или одговарајући, са свим потребним материјалом и радом. Обрачун према квадратном метру уграђеног материјала | m2 | 60 | 60
6 | Набавка, испорука и монтажа материјала за електричне инсталација за напајање, комуникацију и контролу термотехничких инсталација за кухињски блок и ресторан. Позиција обухвата електро - командни орман, каблаирање - комплетно повезивање свих електричних потрошача терморехничких инсталација, и остали пратећи материјал. | комплет | 1 | 1
7 | Пратећи грађевински радови на демонтажи и поновној монтажи плафонског система "Hunter Daglas" у обиму неопходном за извођење радова. Предвидети све неопходне радове за остваривање услова сервисирања и одржавања уграђене опреме. Отварање градилишта, транспорт материјала, одржавање хигијене и редовно изношење шута. | комплет | 1 | 1
8 | Пуштање система у безбедан и исправан рад. Прикупљање и предаја документације Инвеситору | комплет | 1 | 1
| СВЕГА: укупан износ у динарима, без ПДВ-а | [5 empty] | 0