## Sheet1
ПРЕДМЕР електро радова на постављању рекламе на крову Радио Београда
Понуђач: _____________________________________
ТЕХНИЧКИ ОПИС: Нова светлећа реклама „РАДИО БЕОГРАД“ се састоји од појединачних великих ћириличних слова „РАДИО БЕОГРАД“ висине 75цм док је натпис развијене дужине (дужина лука) 970 цм. Натпис, као и метална конструкција на коју се причвршћује прати кружну линију кровног надзитка и изнад њега је на висини од 105цм. Новопројектована реклама би у потпуности одговарала изгледу постојеће, и по величини слова и по развијеној дужини и месту њиховог постављања. Свако појединачно слово је висине 75цм и дебљине 10цм, и сачињено је од бочне стране и фронта од плексигласа у белој боји, а леђа од форекса дебљине 10мм. Површина рекламе је 7, 28м2 Сама носећа метална конструкција светлеће рекламе натписа „РАДИО БЕОГРАД“ као и њен начин монтаже je предмет aрхитектонског пројекта. За просветљавање ове светлеће рекламе ( 3Д словима) се користи ЛЕД осветљење модулима снаге 1W ( за свако слово приближно по 25 модула), произвођача “KEISEN electric“ или одговарајућа. Ова врста рекламе је чини веома видљивом и дању и ноћу без промене интезитета осветљаја. Напајање рекламе је из РО ормарића смештеног на лучном надзидку кровне конструкције, кога монтира испоручиоц опреме са свим елементима ел.опреме за функционисање рекламе. У том орману се налази: - напајање-претварач напона 230V AC/ 12V DC снаге 2x200W - једнополна преклопка 1-0-2 ручно-искључено-аутоматски 16А, 230V смештена на вратима ормарића, ком. 1 - монофазна склопка диференцијалне струје типа 2p, 25А, 0.03 mA, A G/KV слична типу ETI EFI-2 A G/KV 25/0.03 или одговарајућа, ком. 1 - аналогни ноћни релеј са фото сензором 16А/250V за укључљње и искључење рекламе, ком. 1 Ормарић РО се напаја из постојећег разводног ормана РОМ-К смештеног у поткровљу – кули каблом типа N2XH 3x1.5мм2 положеним у зиду, ПВЦ цевима пречника 16мм2, већ према ситуацији на лицу места. У орману РОМ-К уградити једнополни термички аутоматски прекидач 10А, 250V на кога повезати напојни кабл за рекламу. Сва ел. опрема за рекламу је у ИП 67 заштити. Нову металну конструкцију светлеће рекламе која се налази са унутрашње стране кровног венца, од металног профила – цеви пречника 50мм који се ослања на кровни надзидак, обавезно уземљити, повезати на два места на постојеће громобранско уземљењеобјекта. Уземљење извести поцинкованом челичном траком Fe/ZN 20x3мм. Повезивање трака на оба краја извести помоћу Уксних комада, одговарајућих поцинкованих завртњева са наврткама и подлошкама, тврдим лемом или варењем. План паљења и гашења рекламе ускладити са градским прописима о рекламама и захтевима инвеститора. Реклама се мора поставити стручно и уз контролу надзорног органа. Приликом монтаже светлеће рекламе не сме се изазвати оштећење лименог кровног покривача.
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa ( рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1. | ЛЕД РЕКЛАМА "РАДИО БЕОГРАД" | [5 empty] | 0
1 | Демонтажа и одношење на локацију у Београду коју одреди Наручилац, старе рекламе на крову Радио Београда састављене од челичне конструкције и 12 ћиричних слова свако висине мање од 1 метра према приложеној фотографији. Димензије старе рекламе одговарају димензијама нове рекламе дате у пројекту | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
2 | Набавка, израда, транспорт, пробна монтажа у радионици, монтажа и АКЗ заштита за дуги век трајања елемената челичне носеће конструкције од челичних носача, разних профила, лимова, подложних плоча, завртњева, анкера, вијака и сл. са свим потребним спојним материјалом према пројекту, спецификацији материјала, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Сва челична конструкција мора бити израђена у подсклоповима у радионици, очишћена и премазана основном заштитном бојом. У радионици проверити све димензије и извршити пробне монтаже. Елементе конструкције чистити пескарењем, од прљавштине, корозије и сл.. Антикорозивну заштиту извести топлим цинковањем - потапањем у каду са неопходном припремом профила за цинковање. Потребна дебљина цинка који се наноси на профиле износи 120 микрона. Све евентуалне отворе направљене на лицу места или оштећења профила у току транспорта и монтаже заштитити додатно цинк пастом. У цену урачунат материјал и опрема за комплетно обављање посла, анкер вијци, завртњеви, варови, подлошке, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по килограму готове конструкције. | кг | 579 | 579 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука и монтажа светлеће рекламе „РАДИО БЕОГРАД“ у комплету са електро ормарићем за напајње исте. Реклама се састоји од појединачних великих ћириличних слова „РАДИО БЕОГРАД“ висине 75цм док је натпис развијене дужине (дужина лука) 970 цм. Свако појединачно слово је висине 75 цм и дебљине 10 цм, и сачињено је од бочне стране и фронта од плексигласа у белој боји, а леђа од форекса дебљине 10мм. Површина рекламе је 7, 28 м2 За просветљавање ове светлеће рекламе ( 3Д словима) се користи ЛЕД осветљење модулима снаге 1W ( за свако слово приближно по 25 модула), произвођача “KEISEN electric“ или одговарајућа. Ова врста рекламе је чини веома видљивом и дању и ноћу без промене интезитета осветљаја. Напајање рекламе је из РО ормарића смештеног на лучном надзидку кровне конструкције, кога монтира испоручиоц опреме са свим елементима ел.опреме за функционисање рекламе. У том ормарићу се налази: - напајање-претварач напона 230V AC/ 12V DC снаге 2x200W - једнополна преклопка ручно-аутоматски 1-0-2 ручно-искључено-аутоматски 16А, 230V смештена на вратима ормарића, ком. 1 - монофазна склопка диференцијалне струје 2p, 25А, 0.03 mA, A G/KV слична типу ETI EFI-2 A G/KV 25/0.03 или одговарајућа, ком. 1 - аналогни ноћни релеј са фото сензором 16А/250V за укључење и искључење рекламе | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа једнополног термичког аутоматског осигурача Ц карактеристике 10А, 250V, прекидне моћи 10kA, на дин шину у постојећој разводној табли МОР-К смештеној у поткровљу објекта, комплет са његовим повезивањем | ком. | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла типа N2XH 3x2.5мм2 положеног на зиду, безхалогеним ПВЦ цевима пречника 16 мм2 и др., већ према ситуацији на лицу места од МОР-К смештеној у поткровљу објекта, до РО смештеног на надзидку кровне конструкције у комплету са осталом ситним материјалом и његовим повезивањем. Обрачун мо метру дужном | м | 50 | 50 |  |  | 0
6 | Испорука и монтажа комплетног уземљења металне конструкције носача рекламних слова повезивањем на постојећи громобрански прихватни систем на крову објекта. Уземљење металне конструкције извести поцинкованом челичном тракоме 20x3мм и то обавезно на два места. Повезивање трака на оба краја извести помоћу уксних комада, одговарајућих поцинкованих завртњева са наврткама и подлошкама, тврдим лемом или варењем. Комплет са свим осталим ситним неспецифицираним материјалом. Обрачун мо метру дужном | м | 30 | 30 |  |  | 0
7 | Предаја Наручиоцу све атестне документације за уграђени материјал као и оверену Изјаву да је сав документовани материјал уграђен на објекту Наручиоца. Израда и предаја пројекта изведеног објекта у папирној (3 ком.) и електронској форми на усб флеш меморији. Верификација урађених електроинсталација уз издавање Стручног налаза о прегледу и провери електроинсталација у погледу примењених мера за безбедност и здравље на раду | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) без ПДВ-а: | [5 empty] | 0
б) | ПДВ:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) са ПДВ-ом: | [5 empty] | 0
ОСТАЛО: Рок за извршење радова: максимум 60 дана од дана увођења у посао Гаранција на изведене радове минимум 2 године Кадровски потецијал да поседује: минимум 2 радника електро струке, 2 радника грађевинске струке као и одговорног извођача електро струке са лиценсом 450 или одговарајућом и одговорног извођача грађевинске струке са лиценцом 410 или 411 или 412 или одговарајућом. Пре почетка радова обавезно је контактирати наше БЗР и ЗОП службе и обезбедити сву потребну БЗР и ЗОП документацију