## Predmer radova
TEHNIČKI OPIS: Predmet radova je prerada polja 9 i 14 u GRO-PEC u Aberdarevoj 1 Beograd. Umesto postojećih vazdušnih prekidača 1250 A ugrađuju se teretne rastavne sklopke 1600 A. Umesto postojećih jednopolnih postolja nožastih osigurača veličine NH2 ugrađuju se jednopolna postolja nožastih osigurača sa keramičkom izolacijom, zaštitnim poklopcima i pregradama. Veza postojećih kartkospojnih mostova nožastih osigurača i teretnog rastavljača 1600 A i navedenog teretnog rastvaljača i sistema bakarnih sabirnica potrošača realizovaće se sa po 2 laminirane bakarne sabirnice 8x32x1, 800A u paraleli iz razloga što je za tu veličinu sabirnica za spajanje dovoljan jedan zavrtanj M12 sa momentom pritezanja 110 Nm i čvrstoćom 10.9. Prioritet je u toku noći zameniti prekidač a postolja nožastih osigurača ukoliko se stigne za istu noć, a ukoliko se ne stigne, zameniće se u drugom noćnom terminu.
R.br. | Opis radova |  |  |  | J. mere | Kol. | J. cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
A. | Prerada polja 9 u GRO-PEC
1 | Demontaža postojećeg vazdušnog prekidača Novomax G30 1250 A sa pripadajućim bakarnim sabirnicama, prekidačem i tasterima na vratima elektro ormana, kao i postojećih postolja nožastih osigurača u polju 9. U cenu uračunati i zatvaranje postojećeg otvora za vazdušni prekidač na vratima elektro ormanima obojenim limom. |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
2 | Čišćenje i otprašivanje sabirnica u polju 9, 10 i 11 |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
3 | Remont (čišćenje, podmazivanje, razrađivanje itd.) demontiranog vazdušnog prekidača Novomax G30 1250 A i predaja Naručiocu |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
4 | NOVI ELEMENTI U POLJU 9 Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem i puštanjem u rad sledećih komponeneti: |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
| Proizvođač | Kat. br. | Opis | Kol.
| ETI | 004661457 | Teretna rastevne sklopke LBS 1600 3P | 1
|  | 004661484 | Ručica i pribor za LBS, ručka LBS-EH1600/G | 1
|  | 004661494 | Ručica i pribor za LBS, vratilo LBS-S320/1600 (CO) | 1
|  | 004661504 | Ručica i pribor za LBS, pregrade LBS-TS1600 3P | 2
|  | 004661489 | Pribor za LBS, uvodnik za vratilo LBS-GC (CLBS-EH125/01) | 1
|  | 004123200 | Postolje osigurača sa keramičkom izolacijom veličine NH2, PK 2 M10-M10 1p S | 9
|  | 004129013 | Pribor za NH postolja, poklopac kontakta ZP PT 2-1 | 9
|  | 004129023 | Pribor za NH postolja, poklopac osigurača PZP PT 2-1 | 9
|  | 4185232 | Topljivi nožasti osigurač veličine NH2, gG 250A/500V | 9
| Schrack | ISL03208-- | Bakarna laminirana sabirnica, izolovana, 800A, 8x32x1, 2m | 4
UKUPNO A bez PDV-a: | [7 empty] | 0
B. | Prerada polja 14 u GRO-PEC
1 | Demontaža postojećeg vazdušnog prekidača Novomax G30 1250 A sa pripadajućim bakarnim sabirnicama, prekidačem i tasterima na vratima elektro ormana, kao i postojećih postolja nožastih osigurača u polju 14. U cenu uračunati i zatvaranje postojećeg otvora za vazdušni prekidač na vratima elektro ormanima obojenim limom. |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
2 | Čišćenje i otprašivanje sabirnica u polju 12, 13 i 14 |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
3 | Remont (čišćenje, podmazivanje, razrađivanje itd.) demontiranog vazdušnog prekidača Novomax G30 1250 A i predaja Naručiocu |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
4 | NOVI ELEMENTI U POLJU 14 Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem i puštanjem u rad sledećih komponeneti: |  |  |  | kmpl. | 1 |  | 0
| Proizvođač | Kat. br. | Opis | Kol.
| ETI | 004661457 | Teretna rastevne sklopke LBS 1600 3P | 1
|  | 004661484 | Ručica i pribor za LBS, ručka LBS-EH1600/G | 1
|  | 004661494 | Ručica i pribor za LBS, vratilo LBS-S320/1600 (CO) | 1
|  | 004661504 | Ručica i pribor za LBS, pregrade LBS-TS1600 3P | 2
|  | 004661489 | Pribor za LBS, uvodnik za vratilo LBS-GC (CLBS-EH125/01) | 1
|  | 004123200 | Postolje osigurača sa keramičkom izolacijom veličine NH2, PK 2 M10-M10 1p S | 9
|  | 004129013 | Pribor za NH postolja, poklopac kontakta ZP PT 2-1 | 9
|  | 004129023 | Pribor za NH postolja, poklopac osigurača PZP PT 2-1 | 9
|  | 4185232 | Topljivi nožasti osigurač veličine NH2, gG 250A/500V | 9
| Schrack | ISL03208-- | Bakarna laminirana sabirnica, izolovana, 800A, 8x32x1, 2m | 4
UKUPNO B bez PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNO A+B bez PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNO A+B sa PDV-om:
Realizacija posla preko Ugovora Vođenje građevinske knjige i dnevnika Plaćanje po overenoj okončanoj situaciji Potrebni kadrovski kapacitet: minimum 1 Odgovorni izvođač radova elektro struke sa licencom 450 i minimum 2 radnika elektro struke Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao Ukoliko ima sečenja brusilicom, varenja ili varničenja u objektu Izvođač mora angažovati lice sa licencom za gašenje požara! Garancija na radove 2 godine