## Sheet1
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x/5/)
ТЕХНИЧКИ ОПИС: Предмет радова је замена постојећег UPS-а Socomec Masterys 80 kVA новим модуларним типа Modulys GP 2.0 или одговарајућим који мора имати могућност једноставне и безбедне замене модула снаге при раду UPS-а. НОВИ UPS МОРА БИТИ КОМПАТАБИЛАН И ИМАТИ КИТ ЗА ПАРАЛЕЛИСАЊЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ СУСЕДНИМ SOCOMEC UPS-евима У GRO-PEC
1 | Демонтажа постојећег UPS-а Socomec Masterys 80 kVA заједно са излазним трансформатором, батеријским кабинетом и оловним акумулаторским батеријама. Одношење ван објекта РТС-а и збрињавање у складу са важећом законском регулативом у Србији | кмпл. | 1 |  | 0
Набавка, испорука, монтажа, повезивање, обука и пуштање у рад модуларног UPS-а сличног типу Socomec Modulys GP 2.0 или одговарајућег са следећом уграђеном опремом:
2 | MODULYS Green Power 2.0, ставка M4-S-200-82-0 или одговарајући, систем од 200 KW са 8 утора 3/3 са U/I и BYPASS прекидачима за одржавање, максималне димензије (ШхДхВ) 600х890х2000 mm | ком. | 1 |  | 0
3 | MODULYS Green Power 2.0, ставка M4-PI-25 или одговарајући, модул снаге 25 KVA 3/3 PLUG-IN за уграђивање у UPS из претходне тачке 2 | ком. | 3 |  | 0
4 | MASTERYS орман са LONG LIFE батеријама, ставка 1MBF40-070L4H или одговарајући, са кабловима и MCCB заштитом 250 A, максималне димензије (ШхДхВ) 810х865х1.920 mm за повезивање са UPS-ом из тачке 2 | ком. | 1 |  | 0
5 | NET VISION KARTICA VEB/SNMP INTERFEJS ZA UPS/STS I BACNET ZA 3/3 UPS, ставка NET-VISION8CARD или одговарајућа, димензија за уградњу у UPS из ставке 2 | ком. | 1 |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  | 0
- Реализација посла преко Уговора - Вођење грађевинске књиге и дневника - Плаћање: 30% аванс 7 дана од дана испостављања авансног рачуна, 70% по овереној Окончаној ситуацији у року од 25 дана - Потребни кадровски капацитет: минимум 1 дипломирана електро инжењера са лиценцом 450 и минимум 2 радника са средњом стручном спремом техничког усмерења - Рок за извођење радова: 30 дана од уплате аванса - Уколико има сечења брусилицом, варења или варничења у објекту Извођач мора ангажовати лице са лиценцом за гашење пожара! - Гаранција на радове 2 године