## Sheet1
Спецификација радова
Радови на ТТ инсталацијама, Објекат: Продукциони Центар, Кошутњак, Ц ламела, 2. спрат Наручилац: РТС, Таковска 10
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa ( рад) | Уколико у оквиру радова има позиција где има добара или материјала ( овде се уписјуе шта се нуди : произвођач добра или материјала , тип, модел, техничке карактеристике...) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | ПДВ (материјал) | ПДВ (рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 7a | 8 = (/6x7/+6) | 8a = (/6a x 7a/+6a) | 9= (/4x6/+/4a x 6a/) | 9= (/4x6x7/+/4a x 6a x 7a/ +/4x6/+/4a x 6a/)
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ (у све демонтажне радове обрачунати демонтирање, сечење, елеткро развезивање опреме, уклањање изолације и непотребних носећих елемената као и одвоз на депонију)
1 | Демонтажа постојећeг радијатора, ливених, висине 60cm, са 22 ребра у парапетној масци (маску пажљиво демонтирати и одложити, до поновног враћања после монтажа из наредних позиција). Исправне елементе предати инвеститору, остатак однети ван објекта, на најближу депонију. | ком. | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажа постојећих конвектора за грејање, монтираних у парапетној масци (маску пажљиво демонтирати и одложити, до поновног враћања после монтажа из наредних позиција). Демонтирану опрему предати Инвеститору. | ком. | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Пажљива демонтажа дрвене парапетне маске на челичној конструкцији у ходнику. Исправне елеменете предати Инвестиору, остатак однети ван објекта на депонију. | ком | 0 | 1 | [7 empty] | 0
МОНТАЖНИ РАДОВИ (монтажни радови обухватају, набавку, испоруку и монтажу, електроповезивање опреме, прераду цевне везе, постављање неопходних носача и конзола, спојних елемената, прирубнице, контра-прирубнице, дихтунге, повезивање уземљења као и поправке изолације).
3 | Испорука и монтажа са повезивањем вертикалних вентилатор-конвектора за двоцевни систем (без маске). Страну повезивања утврдити на лицу места. Испоручити, уградити и повезати контролер PXAE или одговарајући (са пратећим безхалогеним каблом и монтажoм на дрвену парапетну маску, просечна удаљеност 1m), тацном за кондензат, одзрачним вентилом и сетом за монтажу на зид; ФЦ се монтира на место конвектора у постојећој демонтажној дрвеној парапетној масци, која се враћа по монтажи уређаја. Производ, Aermec, модел FCZ Р или одговарајући величина 250 (L < 600mm). Вентилатор-конвектор мора бити сертификован у складу са Еуровент програмом FCH што се може проверити на сајту www.eurovent-sertification.com и мерењем нивоа буке по средишним фреквенцијама спектра у складу са Еуревент прописом 8/2. | ком. | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Испорука и монтажа са пушањем у рад вертикалних вентилатор-конвектора за двоцевни систем (са маском). Страну повезивања утврдити на лицу места. Испоручити, уградити и повезати контролер PXAE или одговарајући (са пратећим каблом халоген фри дужине ~1m и монтажoм на зид), тацном за кондензат, одзрачним вентилом и сетом за монтажу на уређаја зид; ФЦ се монтира на место старог конвектора испоручити и уградити белу фабричку маску. Производ, Aermec, модел FCZ или одговарајући величина 250. Вентилатор-конвектор мора бити сертификован у складу са Еуровент програмом FCH што се може проверити на сајту www.eurovent-sertification.com и мерењем нивоа буке по средишним фреквенцијама спектра у складу са Еуревент прописом 8/2. | ком. | 1 | 1 | [7 empty] | 0
| Испорука и монтажа са пушањем у рад вертикалних вентилатор-конвектора за четвороцевни систем (без маске). Страну повезивања утврдити на лицу места. Испоручити, уградити и повезати контролер PXAE или одговарајући (са пратећим каблом халоген фри дужине ~1m и монтажoм на зид), тацном за кондензат, одзрачним вентилом и сетом за монтажу на уређаја зид; ФЦ се монтира на место старог конвектора испоручити и уградити белу фабричку маску. Производ, Aermec, модел FCZ Р или одговарајући величина 302. Вентилатор-конвектор мора бити сертификован у складу са Еуровент програмом FCH што се може проверити на сајту www.eurovent-sertification.com и мерењем нивоа буке по средишним фреквенцијама спектра у складу са Еуревент прописом 8/2. | ком. | 1 | 1 | [7 empty] | 0
5 | Набавка материјала, испорука и прерада цевне инсталације од црних шавних и бешавних цеви у дужини од ~1m за потребе уградње вентилатор конвектора на месту демонтаже постојећег конвенктора. Материјал у складу са SRPS.EN 10220 са предходним чишћењем и минизирањем у две руке. Пречник цевовода 1/2“ Обрачун по повезаном уређају. | комплет | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Набавка испорука и монтажа материјала за повезивање вентилатор-конвектора из претходних позиција: флекси везе од ребрастих флексибилних инокс цеви за сваки прикључак (2 ком по ФЦ), запорни или кугла вентили ½“ (2 ком по ФЦ), шрафовкса роба, заптивке и остало. Обрачун по комплетном вентилатор-конвектору. | комплет | 10 | 10 | [7 empty] | 0
| Набавка, испорука и уградња напојног безхалогеног кабла N2XH-Ј 3x 1.5 mm² за напајање вентилатор конвектора. Кабл се полаже у постојећој парапетној масци. У цену урачути сав неопходан материјал за полагање кабла. | m‘ | 30 | 30 | [7 empty] | 0
| Набавка материјала, испорука и уградња пластичног безхалогеног црева за каблове унутрашњег пречника Ø 21 mm | m‘ | 30 | 30 | [7 empty] | 0
7 | Набавка испорука и монтажа елоксираних алуминијумских решетки за уградњу у пленум у решеткастом плафону 60х60cm, производ Аерограми или одговарајући. Решетка је са 2 реда ламела и регулацијом протока елоксирана у натур сивој боји. Постојећу решетку деоминтирати и предати инвеститору. | комад | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Набавка испорука и монтажа алуминијумских преструјних решетки за парапетну маску вентилатор-конвектора. Решетке су уградне, aлуминијумске, са једним редом фиксних ламела, укупне димензије 150х17cm елоксиране у натур сивој боји, тачне димензије узети на лицу места. Постојеће дотрајале решетке однети ван објекта на отпад. | комад | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Набавка материјала испорука и лакирање горње плоче и фронта са благим шмирглањем фурниране дрвене маске за вентилатор конвектор. Лак у зеленој боји, најсличнији постојећем стању изабрати у договору са надзором. | m² | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Пратећи радови, отварње градилишта, учишће у пражњењу у пуњењу система, пратећи грађевински радови на пробијању рупа на зидовима и плафонима у просторијама за пролаз цевовода и електро инсталација, као и поправка и попуњавање рупа након пролаза инсталација у складу са ПП захтевима са обрадом и довођењем зидова у исправно стање, прерада дрвене парапетне маске за монтажу уређаја и пролаз инсталација, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, одржавање хигијене, чишћење просторије од шута и дневно одношење истог ван објекта. Прикупљање документације и атеста, предаја истих Инвеститору. | комплет | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад)БЕЗ ПДВ-а | [5 empty] | 0
б) | износ ПДВ-а: | [5 empty] | 0
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) СА ПДВ-а: | [5 empty] | 0
УПУТСТВО ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Привредни субјект треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: Уколико у оквиру радова има позиција где има добара или материјала ( овде се уписуjе шта се нуди : произвођач добра или материјала , тип, модел, техничке карактеристике...); у колону 6 уписати колико износи јединична цена за материјал по тој позицији без ПДВ-а; у колону 7 уписати колико износи јединична цена за рад по тој позицији без ПДВ-а; у колону 8 уписати проценат ПДВ-материјал ( поље је фоматизовано за %) , у колону 9 уписати проценат ПДВ-рад ( поље је фоматизовано за %), у колони 10 је формула за Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад) На крају табеле у колони а) је формула за укупну цену понуде (матријал+рад) без ПДВ-а, у колону б) Понуђач уписује укупан износ ПДВ-а и у колони в) је формула за укупну цену цену (матријал+рад) са ПДВ-ом;
За све описе дате у предмеру радова пројектант-наручиоц базирао је своје одлуке на конкретним производима или материјалима. Привредни субјект је дужан да понуди исти производ или екивалент. Уколико понуди полуфабрикат или фабрикат другог произвођача Привредни субјект је дужан да у Обрасцу структуре цене (колона5) код сваке те позиције упише шта нуди (произвођача добра или материјала , тип, модел, техничке карактеристике.....) и уз електронску понуду учита документацију /уверење-атест , техничку документацију или сл./ чиме доказује да је понуђени материјал или опрема еквивалентна траженом у квалитативном и естетском смислу (понуђен материјал односно добра морају бити истих или бољих карактеристика)
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које привредни субјект има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Јединичне цене се исказују у динарима без ПДВ-а са урачунатим свим зависним трошковима. Јединичне цене су утврђене на основу цене материјала, радне снаге и других елемената, који су важили на тржишту у моменту давања понуде. За све позиције из Предмера радова, морају бити исказане јединичне цене – опција «по рачуну» није дозвољена. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати